## Főoldal
|  |  |  | Haladási irány | Beüzemelés |  |  |  | Ellenőrzés
Kazán alapanyag | Teljes víztérfogat (leválasztó hőcserélő esetén csak a primer oldal) | Összes kazántel-jesítmény | Diagram (ha szükséges) | Kiválasztott eljárás | pH | Vezetőké-pesség [µS/cm] | Összes keménység [nK] | Ellenőrzés | pH | Vezetőké-pesség [µS/cm] | Összes keménység [nK] | Optikailag szemrevé-telezéssel
Alu | > 50 l/kW |  |  | Teljes sótalanítás | 6,5-8,5 | <10 | <0,1 | beüzemeléskor, 3 hónap után, 1 év után | 7 és 9 között | <100 | <0,1 | Ha nem áttetsző beavatkozás szükséges. | Használati útmutató
| < 50 l/kW | <100 | Diagram | Teljes sótalanítás | 6,5-8,5 | <10 | <0,1 |  | 7 és 9 között | <100 | <0,1 |  | 1. Kazán alapanyagának kiválasztása.
|  | 100-300 | [10 empty] | 2. A teljes fajlagos víztérfogat nagyobb-e mint 50 l/kW, ha igen teljes sótalanítás szükséges.
|  | 300-600 |  | Csapvíz | 6,5-8,5 | Nincs követelmény | Nincs követelmény |  | 8,2 és 9 között | Nincs követelmény | Nincs követelmény |  | 3. Ha kisebb, mint 50 l/kW akkor a kazánteljesítmény alapján a megfelelő diagram használata, kivétel a >600 kW esetben, melynél minden esetben szükség van vízkezelésre.
|  | >600 |  | Teljes sótalanítás | 6,5-8,5 | <10 | <0,1 |  | 7 és 9 között | <100 | <0,1 |  | 4. A diagram alapján a tápvíz keménysége és teljes térfogata (pótvízzel együtt) segítségével a szükséges vízkezelési eljárás használata.
Nemesacél | > 50 l/kW |  |  | Teljes sótalanítás | 8,2-10 | <10 | <0,1 | beüzemelés, 3 hónap, 1 év | 7 és 10 között | <100 | <0,1 |  | 5. A beüzemelés és ellenőrzés során szükséges vízminőségi határértékek betartása.
| < 50 l/kW | <200 | Diagram | Csapvíz | 8,2-10 | Nincs követelmény | Nincs követelmény |  | 8,2 és 10 között | Nincs követelmény | Nincs követelmény
|  | 200-600 |  | Teljes lágyítás | 8,2-10 | Nincs követelmény | <0,1 |  | 8,2 és 10 között | Nincs követelmény | <0,1
|  | >600 |  | Teljes sótalanítás | 8,2-10 | <10 | <0,1 |  | 7 és 10 között | <100 | <0,1
VAS | > 50 l/kW |  |  | Teljes sótalanítás | 8,2-10 | <10 | <0,1 | beüzemelés, 3 hónap, 1 év | 7 és 10 között | <100 | <0,1
| < 50 l/kW | <150 | Diagram | Csapvíz | 8,2-10 | Nincs követelmény | Nincs követelmény |  | 8,2 és 10 között | Nincs követelmény | Nincs követelmény
|  | 150-600 |  | Teljes lágyítás | 8,2-10 | Nincs követelmény | <0,1 |  | 8,2 és 10 között | Nincs követelmény | <0,1
|  | >600 |  | Teljes sótalanítás | 8,2-10 | <10 | <0,1 |  | 7 és 10 között | <100 | <0,1
A maximális előremenő fűtővíz hőmérséklet 100 °C alatt van.
Minden egyéb paraméter a VDI 2035 szerint.

## Vas
150 kW teljesítmény alatt |  | 150-600 kW teljesítmény között
Görbe alatt csapvíz szükséges.
Görbe felett teljes lágyítás vagy teljes sótalanítás szükséges.
A főoldalra való visszatéréshez klikkeljen ide.
Teljes víztérfogat pótvízzel együtt [m3]
Teljes víztérfogat pótvízzel együtt [m3]

## Nemesacél
200 kW teljesítmény alatt |  | 200-600 kW teljesítmény között
Görbe alatt csapvíz szükséges.
Görbe felett teljes lágyítás vagy teljes sótalanítás szükséges.
A főoldalra való visszatéréshez klikkeljen ide.
Teljes víztérfogat pótvízzel együtt [m3]
Teljes víztérfogat pótvízzel együtt [m3]

## Alu
100 kW teljesítmény alatt |  | 100-300 kW teljesítmény között | 300-600 kW teljesítmény között
Görbe alatt csapvíz szükséges.
Görbe felett teljes sótalanítás szükséges.
A főoldalra való visszatéréshez klikkeljen ide.
Teljes víztérfogat pótvízzel együtt [m3]
Teljes víztérfogat pótvízzel együtt [m3]
Teljes víztérfogat pótvízzel együtt [m3]
Német keménység dH [°]
Német keménység dH [°]
Német keménység dH [°]